# PLAN DE EVACUACION:   SECTOR E

# Consideraciones:

Marco Normativo.

Se tomo como marco normativo para la aplicación de la protección contra incendios la ley provincial n°19587, Decreto 351/79.

PLANTA BAJA                                                                      PLANTA ALTA

En los esquemas se determinan a los efectos enumerativos, la VIA DE ESCAPE 1,  la VIA DE ESCAPE 2 y las SALIDAS A PATIO.

Los anchos mínimos necesarios son:

Vía de escape 1 = 1,10m de ancho.

Vía de escape 2 = 1,60 m de ancho.

Anchos adoptados según proyecto:

Vía de escape 1 = 1,55m de ancho.

Vía de escape 2 = 1,75 m de ancho.

Cumplimentando los requerimientos normativos.

Numero de escaleras

Deben adoptarse escaleras provisorias por cada vía de escape (1 y 2)

Las distancias hacia la escalera superan las distancias máximas establecidas en la etapa denominada E.

Por tanto, en forma provisoria, mientras no se ejecuten las escaleras y pasos definitivos establecidos en el master plan general, deberán colocarse escaleras transitorias que permitan la salida al patio desde el pasillo, a fin de cumplimentar la reglamentación en este punto particular.

Cabe mencionar que el master plan general en tanto totalidad del proyecto, establece y permite diversas salidas al exterior que, aunque deben revisarse en una etapa de proyecto detalladamente, permiten la evacuación rápida del edificio, y el cumplimiento de las normas de Protección contra incendios.

A los efectos ejecutivos, se aclara que en las carpinterías que están en las vías de escape deberán ejecutarse cerraduras anti pánico.

Buenos Aires, Julio de 2017